[image: image1.jpg]i @N G0-G¢og 8 [
., . OVBIZE A RELT
SR

XE _mmm.ﬁ WHITE u_# 038
r1864£8¢C (& %

. CCTBSLOLIL < El



[image: image2.jpg]


                                                                    第1页 共7页
[image: image3.png]A KUTRERFEFEEREERE 579 SRER —H# 15 15 301/401

Nt HiE: 0731-84188208  [{it: www.sal-cn.com



报告编号：R25052508CDS                                                                       第7页 共7页


湖南索奥检测技术有限公司
检  测  报  告
报告编号：R25052508CDS
[image: image4.jpg]sap 7 Ria  Hl 4

SOAO ANALYSIS LABORATORY




湖南索奥检测技术有限公司（检验检测专用章）

报告说明

一、本报告无授权签字人签名、未盖本公司检验检测专用章、骑缝章及计量认证章无效。
二、本报告不得涂改、增删。

三、由委托单位自行采集的样品，本公司仅对送检样品检测数据负责，不对样品来源负责。
四、本报告未经同意不得作为商业广告使用。

五、未经本公司书面批准，不得复制检验检测报告（全文复制除外）。

六、对本报告有异议，请在收到报告15天内与本公司联系。

本次检测的所有记录档案保存期限为永久保存。

本公司通讯资料：
联系地址：长沙市雨花区同升街道振华路579号康庭园二期15栋301/401
电话：0731-84188208
网址：www.sal-cn.com
附加说明

	分包情况

（必要时填写）
	无分包

	其它须说明的情况

（必要时填写）
	1、“L”表示未检出，检测结果低于方法检出限。

2、监测点位置图详见第06页附图。

3、现场采样照片详见第07页附图。


编制人员：      黄婉婷         编制日期：       年       月       日
审核人员：                     审核日期：       年       月       日
签发人员：                     签发日期：       年       月       日

检 测 报 告

一.检测依据

	序号
	样品类别
	检测项目
	检测方法名称及编号
	方法检出限
	仪器名称及型号

	1
	有组织

废气
	颗粒物
	《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》GB/T 16157-1996及修改单
	20mg/m3
	电子微量天平

MS105DU

	2
	有组织

废气
	氮氧化物
	《固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法》HJ 693-2014
	3mg/m3
	自动烟尘/气测试仪崂应3012H型

	3
	有组织

废气
	二氧化硫
	《固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法》HJ 57-2017
	3mg/m3
	自动烟尘/气测试仪崂应3012H型

	4
	有组织

废气
	林格曼黑度
	《固定污染源废气 烟气黑度的测定 林格曼望远镜法》HJ 1287-2023
	/
	林格曼测烟望远镜QT201


二.基本信息

	样品名称
	有组织废气（颗粒物）
	样品信息
	（滤筒）密封、完好

	检测人员

（全部持证上岗）
	鲁立、谭俊杰、罗娟

	采样方法
	《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》GB/T 16157-1996

	采样日期
	2025-05-25

	样品接收时间
	2025-05-25

	检验检测时间
	2025-05-（25-28）


本页以下空白
三．检测结果

	采样时间：2025-05-25

	采样点位
	检测项目
	样品编号/排放浓度（mg/m3）
	平均值（mg/m3）
	平均标

干流量

（m3/h）
	平均排

放速率

（kg/h）
	折算排放浓度（mg/m3）
	平均折算

排放浓度

（mg/m3）
	标准限值

（mg/m3）

	
	
	第1次K25052508CDS201
	第2次K25052508CDS202
	第3次K25052508CDS203
	
	
	
	第1次
	第2次
	第3次
	
	

	锅炉烟气排气筒
	氮氧化物
	36
	83
	80
	66
	37021
	2.44
	66
	166
	141
	124
	200

	
	二氧化硫
	3L
	3L
	3L
	3L
	
	----
	3L
	3L
	3L
	3L
	200

	
	颗粒物
	<20
	<20
	<20
	<20
	
	<20
	<20
	<20
	<20
	<20
	30

	
	林格曼黑度
	<1级
	<1级
	<1级
	/
	≤1级

	备注
	限值标准：《锅炉大气污染物排放标准》GB 13271-2014 表3大气污染物特别排放限值。

现场情况：排气塔高度：35m，管道尺寸Ø：2.2m，燃料：生物质。

第1次：含氧量：14.5%，烟气流量：51231m3/h，平均烟温：62.1℃，含湿量：9.1%，平均流速：3.7m/s。
第2次：含氧量：15.0%，烟气流量：46022m3/h，平均烟温：61.7℃，含湿量：9.1%，平均流速：3.4m/s。
第3次：含氧量：14.2%，烟气流量：54812m3/h，平均烟温：61.5℃，含湿量：9.1%，平均流速：4.0m/s。
注：1、根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）采用生物质燃料的锅炉参照燃煤锅炉排放限值，燃煤锅炉的基准含氧量为9%。

限值标准仅供参考。

3、“----”表示检测结果低于方法检出限，不计算排放速率。


本页以下空白

附：监测点位置图（点位表示方式：有组织废气◎）







附：现场采样照片
	[image: image5.bmp]

	湖南成大生物科技有限公司


报告结束
客 户 名 称：





受 检 单 位：





受检单位地址：





废气





样 品 类 型：











湖南成大生物科技有限公司








湖南省益阳市安化县马路镇潺坪村





湖南成大生物科技有限公司








委托检测








检 测 类 别：





2025年06月04日








编 制 日 期：








北








锅炉房














大门





大门





◎





生活区





办公楼





锅炉烟气排气筒











